Laudo Técnico

Análises Físico-Química e Microbiológicas da Estação de Tratamento de Água

do Campus Regional de Resende

I - Objetivo

Avaliar a qualidade da água após ser tratada e que é consumida no Campus Regional de Resende (CRR) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a partir das análises de alguns parâmetros físico-químico e bacteriológicos, segundo a legislação vigente GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO  DE 2021.

II - Amostragem

Data da coleta: 23/09/2025.

Foram coletadas amostras da saída do tratamento (cisterna) e em outros dois pontos de consumo dentro do CRR, sendo eles, no 2º andar (Informática) e  no prédio  de Materiais (Banheiro masculino).

III - Resultados

| Parâmetros Mensais |  | Método de Análise (Limites) | Locais de Coleta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Saída do Tratamento (cisterna) | Prédio da FAT (2° andar – Informática) | Prédio Materiais (Banheiro masculino) |
| Temperatura (ºC) |  | Medida Direta | 24,0 | 23,0 | 24,0 |
| Análises Microbiológicas | Coliformes Totais | Tubos Múltiplos / Ausente | Ausente | Ausente | Ausente |
|  | Escherichia Coli |  | Ausente | Ausente | Ausente |
| Turbidez (µT) |  | Medida Direta <5 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Cloro residual livre (mg Cl2.L-1) |  | Fotometria com DPD 0,2 – 5,0(mg Cl2.L-1) | 2,09 | 0,63 | 1,55 |
| pH |  | Medida Direta 6,0 - 9,0 | 7,18 | 7,23 | 7,29 |
| Cor Aparente (µC) (Teste visual comparativo) |  | <15 | <5 | <5 | <5 |

- - Observações dos resultados

As análises de Coliformes Totais e Escherichia Coli para as amostras coletadas nos três pontos analisados indicaram que a água tratada não contém micro-organismos, estando em conformidade com a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021. Dessa maneira, a etapa de cloração na Estação de Tratamento de Água - ETA foi eficaz no processo de desinfecção da água bruta após a operação de filtração.

O valor do cloro residual livre (CRL) das análises realizadas no dia da coleta, na saída do tratamento (cisterna), no prédio da FAT no 2º Andar (Informática) e no Prédio de Materiais (Banheiro masculino), apresentaram-se em  conformidade com a legislação (Portaria 888/21).

Os parâmetros: pH e turbidez para as amostras coletadas estão em conformidade com a legislação.

Resende, 25 de setembro de 2025.

Antonio Carlos de Oliveira

Rafael de Oliveira Moura

(Técnicos em Química CRR/FAT)

Profa. Dra. Carin von Mühle

Responsável pelo Centro das Águas